菲尼克斯电气（南京）有限公司位于南京市菲尼克斯路36号，涉及五组冷却塔和两组发电机的噪声治理。发电机是主要噪声源，其运行时，距离机器1.0米处的噪声级可达95.0dB(A)以上。冷却塔则是次要噪声源，在冷却塔正常负荷运行时，距离塔1.0米处的噪声级为77-80dB(A)。

治理措施

针对发电机组提出了安装封闭式隔声罩的方案。隔声罩的设计中，顶部和部分侧面是可拆卸的，以便于维护和维修。隔声罩使用不同材质构建，包括烤漆钢板、阻尼层、吸声层、无碱玻璃丝布和镀锌穿孔板。隔声罩顶部采用坡面结构以防止雨雪积聚。通风消声器被设置在适当位置，以保证机组散热畅通。对于冷却塔，提出在原框架上围绕四周安装吸隔声屏障的方案，屏障高度与框架等高，底部封闭，其他侧底部保留1.0米进风通道。隔声屏障的结构与材料也经过详细设计，包括烤漆钢板、阻尼层、吸声层、无碱玻璃丝布和镀锌穿孔板。