江苏省中医院制剂部位于南京市鼓楼区凤凰西街150号，主要从事中药药剂的生产。厂区主要噪声源分布在风机房及周边及风机房下水泵、轴流风机。现场测得厂界噪声58.8dB(A),实测北侧箱式风机旁1m处噪声值达71.3dB(A)；实测风机房内噪声级为82.5dB(A),风机房外噪声级69.6dB(A)。制剂部紧邻居民区，按照国家《声环境质量标准》 GB3096—2008的规定，参考鼓楼区各地块声功能区规划。制剂部所在区域属于II类声环境功能区，对应的环境噪声限值为昼间60 dB(A)，夜间50 dB(A)。目前部分厂界噪声昼间超标，夜间制剂部设备不工作。因此对上述噪声源进行综合治理以昼间达到II类声环境功能区标准。