南京大学唐仲英楼位于南京市鼓楼区金银街15号。由于微结构实验室的需要，现在该楼西北角安装有三组诺水空调机组。空调设备离临近住户约20m，空调开启时，距空调风扇1.0m 处噪声噪声值为81.9dB(A)，距空调机组侧面 1.0m 处噪声级85.6dB(A),空调压缩机噪声大于风扇噪声，是最主要噪声源，厂界噪声值61.2dB(A)。

按照国家《声环境质量标准》 GB3096—2008 规定，唐仲英楼所在区域属于 1 类声环境功能区因此需对该区域进行噪声治理,设备全天 24 小时，全年长期运行，因此治理方案针对夜间达标治理（较高要求），且充分考虑设备的通风散热。