南京动车运用所内大型混流风机噪声严重，且噪声源与住户窗户的距离不足15米，导致环境噪声严重超标。根据国家的声环境质量标准，动车运用所被划分II类声环境功能区。根据我公司的现场测量结果，昼间机器运行噪声超标约28 dB(A)，夜间机器运行噪声超标约38dB(A)。远远超高出国家规定标准，因此，必须采取措施降低噪声水平，以维护社区宁静。

治理措施

采取了综合的室内和室外降噪方法。室内降噪方案包括对管道进行软连接处理、部分区域包扎、在风管入口处贴吸声材料以及对室内墙壁和顶部进行吸声处理。室外降噪方案则采用了隔声罩结构，进风口从原百叶窗延伸到楼顶，并改变进风口方向，并在进风口设置消声片。整个系统的设计可降低约36 dB(A)的噪声。

这些治理措施的结果是显著的。居民区和动车所办公区的环境噪声得到了明显改善，居民区的噪声水平达到了II类声环境功能区的标准。白天和夜间环境噪声分别降至60 dB(A)和50 dB(A)，符合国家标准。