盒马（集庆门大街店）位于南京市集庆门大街 26 号。其1 楼西侧安装有6 组天加空调。空调设备距离临近的华儒国际月子会所直线距离约25m，空调开启时，测得西侧厂界噪声70.6dB(A),空调正上方的四楼阳台上噪声级为71.8dB(A)，空调机组外侧面1.0m处噪声级 77.8dB(A)。参照国家《声环境质量标准》 GB3096—2008 规定，空调机组所在区域属于2类声环境功能区对应的环境噪声限值为昼间 60dB(A)，夜间 50dB(A)。空调机组晚上 21:00 后关闭，因此噪声治理参考昼间噪声治理标准。

针对空调机组噪声和周边环境的特点，我公司采取建造半开放式吸隔声罩、同时安装进排风消声器的降噪方案。