弘阳广场位于南京市浦口区，是南京市知名的大型商业综合体。集合了各种商业业态，并有单独公寓用房。商业设施的增加，各种声音的混杂，必然使住户的居住体验降低。经现场勘察，商场楼顶分布的4台冷却塔、6组热泵机组、10台排烟风机是主要的噪声源。此区域为二类声环境功能区，需要达到昼间60dB,夜间50dB标准。我司从降低成本并达到治理效果方面出发，充分考虑各种因素的影响，设计一套完整的施工方案，以期满足商场方及住户的需求。

冷却塔噪声治理措施

对冷却塔安装半开放式吸隔声罩，从进气、排气和整体吸隔声降噪三个方面实施。冷却塔排气部位安装排气消声器，靠近居民区一侧采用吸隔声罩设计，其他区域开放，利于散热。

风冷热泵机组噪声治理措施

热泵机组的主要噪声源为压缩机噪声，次要噪声源为风扇噪声。从噪声治理角度，设备存在以下问题：所有热泵机组没有安装任何降噪处理设备，其辐射噪声直接扩散到周围空间；热泵机组距近住户，噪声沿传播路径衰减不足，且热泵机组数量众多，噪声叠加后总噪声级较大。

我们针对所有热泵机组，设计了吸隔声罩来限制辐射噪声的扩散。吸隔声罩部分区域进行封闭，保留下部敞开，以确保设备的正常通风。安装我公司设计的JO-IA吸隔声板和JO-AO 型消声器，在相邻空调机组的上方间隙处安装进风消声器，为空调提供进风通道。

排油烟风机噪声治理措施

风机噪声主要表现为排风口噪声及风机机械噪声，由于现场均为大功率风机

（15-30kw），单台风机噪声级接近 90dB(A)，因此对风机的降噪量需达到 25dB(A) 以上。采用建造吸隔声罩，加风口安装排风消声器相结合的措施进行降噪。