南京绿叶制药有限公司位于南京市高新技术产业开发区高新路28号，其动力站内有4台空压机组、2台空压机组和2台制氮机组。单台空压机开启时测得其排风口外1.0m处噪声91.0dB(A)。参考国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010，多人办公室标准要求室内噪声级不超过45dB(A)，办公区窗外应达到3类声环境功能区，对应的环境噪声限值为昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。

由于办公室夜间（即晚22:00-次日6:00之间）无在岗工作人员。从节约治理成本的角度，本治理方案仅针对昼间治理标准。即排除其它噪声源影响，仅考虑动力站内设备噪声，治理后，办公室昼间窗外噪声级不超过65dB(A)，关窗条件下办公室内噪声级不超过45dB(A)。