南京市浦口市民中心位于南京市浦口区城运路 13 号。南边与浦口第三中学仅一墙之隔。噪声源依次为：(1) 车库入口旁空调机组；(2)排油烟风机 2 台及管道；(3) 风机东侧空调机组；(4) 主楼东侧空调机组；（5）三楼阳台共 6 组空调机组。在油烟风机不开启，空调机组部分开启的情况下，市民中心与第三中小学临近侧厂界沿线昼间噪声在 58.6-61.3dB(A)之间。按照国家《声环境质量标准》 GB3096—2008 规定，参考浦口各地块声功能区规划，市民中心紧邻学校，周边区域属于I 类声环境功能区。对应的环境噪声限值为昼间55dB(A)，夜间 45dB(A)。治理前风机未开启、空调部分开启情况下，厂界噪声昼间超标 3.6-6.3dB(A)。风机开启的情况下，厂界噪声将增大 4-5dB(A)，噪声超标最大将超过 10dB(A)，若考虑夏季空调开启率增加的情况下，噪声超标值将达到 12dB(A)以上。且该区域内噪声源主要表现为频带较窄的中低频噪声，从心里声学角度看，同等噪声级引起的烦恼度较高。影响临近住户的学习、工作和休息，因此需对该区域进行噪声综合治理。